Приложение № 1
к договору № _________ от
≪ ___≫ ___________20__ г.
о подключении
(технологическом присоединении)
к централизованным системам
теплоснабжения

УСЛОВИЯ
на подключение (технологическое присоединение) объекта
к централизованной системе теплоснабжения
Срок подключения:______________________________________________________________________
Заказчик:_______________________________________________________________________________
Исполнитель: ООО «Завьяловские теплосети»_______________________________________________
Объект:________________________________________________________________________________
с целевым назначением __________________________________________________________________,
расположенный на земельном участке площадью________________ кв. метров,
по адресу ______________________________, кадастровый номер______________________________,
с разрешенным использованием __________________________________________________________.
Местоположение точки (точек) подключения к системе теплоснабжения:________________________
Расстояние от точки (точек) подключения до подключения сетей теплоснабжения: ______________м
Распределение тепловой нагрузки и расхода теплоносителя:
	
	Тепловая нагрузка (Гкал/ч) и расход теплоносителя (м3/ч)


	
	Общая,
Гкал/час
	Отопление
	Вентиляция
	Горячее водоснабжение

	
	
	Гкал/час
	м3/ч
	Гкал/час
	м3/ч
	Гкал/час
	м3/ч

	Проектная(максимальная)

	
	
	
	
	
	
	

	Среднечасовая

	
	
	
	
	
	
	

	Минимальная

	
	
	
	
	
	
	



Схема тепловых сетей двухтрубная тупиковая, с надземной прокладкой трубопроводов.
Трубопроводы предусмотреть из стальных бесшовных труб по ГОСТ 8732-78. Соединение труб
предусмотреть на сварке, в местах установки запорной арматуры - на фланцах. В высших точках
на трубопроводах установить воздушники, в низших точках - спускники. Запорную арматуру
принять стальную. Трубопроводы изолировать скорлупой ППУ или матами минераловатными по
ГОСТ 21880-76 (h=60 мм). Покровный слой - рубероид рулонный РКК-420А по ГОСТ 10923-82.
Перечень мероприятий, выполняемых исполнителем и заказчиком для осуществления
подключения объекта:
	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Состав выполненных
мероприятий
	Сроки
выполнения

	1.
	Строительство теплового ввода до объекта
заказчика
	
	

	Обязательства исполнителя

	2.
	Мероприятия по строительству (реконструкции, модернизации) сетей и объектов теплоснабжения не связанные с увеличением мощности существующих объектов и сетей

	2.1.
	Врезка запорной арматуры в точке
подключения
	
	

	2.2.
	Установка пломб на приборах учета (узлах
учета), кранах и задвижках на их обводах
	
	

	3.
	Мероприятия по модернизации сетей и объектов теплоснабжения, направленные на
увеличение мощности существующих сетей и объектов

	3.1.
	Реконструкция теплотрассы
	
	

	Обязательства заказчика

	1.
	Разработать и представить на согласование
проектную документацию
	
	

	2.
	Предоставить комплект исполнительной
документации на внешние сети
теплоснабжения, построенные заказчиком
	
	

	3.
	Установить в тепловом узле приборы учета
тепловой энергии и теплоносителя
	
	



Необходимость строительства собственных (или резервных) источников тепловой энергии у
заказчика не имеется.
Схемы подключения теплопотребляющих установок:
                       отопления - зависимая;
                       вентиляции - зависимая;
                       горячего водоснабжения - закрытая.
Параметры теплоносителя:
Расчетный температурный график          _____________oС
Давление в точке подключения:
                        в подающем трубопроводе             ______кгс/см2 +/-5 %
                        в обратном трубопроводе               ______кгс/см2 +/-0,2 кгс/см2
Отклонения от заданного режима по температуре в точке подключения не более:
                        в подающем трубопроводе             +/- 3 %
                        в обратном трубопроводе               + 5 %
Пределы возможных колебаний давления в тепловом узле заказчика:
в подающем трубопроводе             +/- 5 %
в обратном трубопроводе               +/- 0,2 кгс/см2
Отклонения от заданного режима по температуре в тепловом узле заказчика не более:
в подающем трубопроводе             +/- 3 %
в обратном трубопроводе               + 5 %

Для защиты от колебаний давления (в том числе статического) в тепловом узле заказчика
предусмотреть регулятор давления. При наличии у заказчика горячего водоснабжения в тепловом
узле на ГВС установить регулятор температуры. Ответственность за выполнение требований
СанПиН 2.1.4.2496-09 (п.2.4) несет заказчик.
Тепловой пункт должен быть оборудован приборами учета тепловой энергии и
теплоносителя. Помещение теплового пункта должно быть отдельным.
Предусмотреть передачу информации в диспетчерскую службу теплоснабжающей
организации по сети Enthernet.
Границей балансовой принадлежности объекта заказчика и централизованной системы
теплоснабжение является ________________________________ .
Ремонты всех видов, надзор и содержание объектов производятся силами и средствами
каждой из сторон в пределах границы эксплуатационной ответственности по сетям
теплоснабжения
Условия на подключение являются неотъемлемой частью договора о подключении
№_________ от ______________≪___≫ 20__ г., выданного исполнителем.
Срок действия условий подключения 2 года.

           






   Исполнитель                                                                                             Заказчик
___________________________________                               ____________________________________
(должность уполномоченного лица исполнителя)                                   (должность уполномоченного лица заказчика)


___________________________________                               ____________________________________
(фамилия, имя, отчество                                                                (фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица исполнителя)                                           уполномоченного лица заказчика)
                                                                                            
М.П.                                                                                                М.П.

______________≪___≫ 20__ г.                                                  ______________≪___≫ 20 г.__
