Приложение № 1

к договору № _________ от

≪ ___≫ ___________20__ г.

о подключении

(технологическом присоединении)

к централизованным системам

теплоснабжения

УСЛОВИЯ

на подключение (технологическое присоединение) объекта

к централизованной системе теплоснабжения

Срок подключения:______________________________________________________________________

Заказчик:_______________________________________________________________________________

Исполнитель: ООО «Завьяловские теплосети»_______________________________________________

Объект:________________________________________________________________________________

с целевым назначением __________________________________________________________________,

расположенный на земельном участке площадью________________ кв. метров,

по адресу ______________________________, кадастровый номер______________________________,

с разрешенным использованием __________________________________________________________.

Местоположение точки (точек) подключения к системе теплоснабжения:________________________

Расстояние от точки (точек) подключения до подключения сетей теплоснабжения: ______________м

Распределение тепловой нагрузки и расхода теплоносителя:

|  | Тепловая нагрузка (Гкал/ч) и расход теплоносителя (м3/ч) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая, Гкал/час | Отопление |  | Вентиляция |  | Горячее водоснабжение |  |
|  |  | Гкал/час | м3/ч | Гкал/час | м3/ч | Гкал/час | м3/ч |
| Проектная(максимальная) |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднечасовая |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимальная |  |  |  |  |  |  |  |

Схема тепловых сетей двухтрубная тупиковая, с надземной прокладкой трубопроводов.

Трубопроводы предусмотреть из стальных бесшовных труб по ГОСТ 8732-78. Соединение труб

предусмотреть на сварке, в местах установки запорной арматуры - на фланцах. В высших точках

на трубопроводах установить воздушники, в низших точках - спускники. Запорную арматуру

принять стальную. Трубопроводы изолировать скорлупой ППУ или матами минераловатными по

ГОСТ 21880-76 (h=60 мм). Покровный слой - рубероид рулонный РКК-420А по ГОСТ 10923-82.

Перечень мероприятий, выполняемых исполнителем и заказчиком для осуществления

подключения объекта:

| № п/п | Наименование мероприятия | Состав выполненных мероприятий | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство теплового ввода до объекта заказчика |  |  |
| Обязательства исполнителя |  |  |  |
| 2. | Мероприятия по строительству (реконструкции, модернизации) сетей и объектов теплоснабжения не связанные с увеличением мощности существующих объектов и сетей |  |  |
| 2.1. | Врезка запорной арматуры в точке подключения |  |  |
| 2.2. | Установка пломб на приборах учета (узлах учета), кранах и задвижках на их обводах |  |  |
| 3. | Мероприятия по модернизации сетей и объектов теплоснабжения, направленные на увеличение мощности существующих сетей и объектов |  |  |
| 3.1. | Реконструкция теплотрассы |  |  |
| Обязательства заказчика |  |  |  |
| 1. | Разработать и представить на согласование проектную документацию |  |  |
| 2. | Предоставить комплект исполнительной документации на внешние сети теплоснабжения, построенные заказчиком |  |  |
| 3. | Установить в тепловом узле приборы учета тепловой энергии и теплоносителя |  |  |

Необходимость строительства собственных (или резервных) источников тепловой энергии у

заказчика не имеется.

Схемы подключения теплопотребляющих установок:

отопления - зависимая;

вентиляции - зависимая;

горячего водоснабжения - закрытая.

Параметры теплоносителя:

Расчетный температурный график          _____________oС

Давление в точке подключения:

в подающем трубопроводе             ______кгс/см2 +/-5 %

в обратном трубопроводе               ______кгс/см2 +/-0,2 кгс/см2

Отклонения от заданного режима по температуре в точке подключения не более:

в подающем трубопроводе             +/- 3 %

в обратном трубопроводе               + 5 %

Пределы возможных колебаний давления в тепловом узле заказчика:

в подающем трубопроводе             +/- 5 %

в обратном трубопроводе               +/- 0,2 кгс/см2

Отклонения от заданного режима по температуре в тепловом узле заказчика не более:

в подающем трубопроводе             +/- 3 %

в обратном трубопроводе               + 5 %

Для защиты от колебаний давления (в том числе статического) в тепловом узле заказчика

предусмотреть регулятор давления. При наличии у заказчика горячего водоснабжения в тепловом

узле на ГВС установить регулятор температуры. Ответственность за выполнение требований

СанПиН 2.1.4.2496-09 (п.2.4) несет заказчик.

Тепловой пункт должен быть оборудован приборами учета тепловой энергии и

теплоносителя. Помещение теплового пункта должно быть отдельным.

Предусмотреть передачу информации в диспетчерскую службу теплоснабжающей

организации по сети Enthernet.

Границей балансовой принадлежности объекта заказчика и централизованной системы

теплоснабжение является ________________________________ .

Ремонты всех видов, надзор и содержание объектов производятся силами и средствами

каждой из сторон в пределах границы эксплуатационной ответственности по сетям

теплоснабжения

Условия на подключение являются неотъемлемой частью договора о подключении

№_________ от ______________≪___≫ 20__ г., выданного исполнителем.

Срок действия условий подключения 2 года.

Исполнитель                                                                                             Заказчик

___________________________________                               ____________________________________

(должность уполномоченного лица исполнителя)                                   (должность уполномоченного лица заказчика)

___________________________________                               ____________________________________

(фамилия, имя, отчество                                                                (фамилия, имя, отчество

уполномоченного лица исполнителя)                                           уполномоченного лица заказчика)

М.П.                                                                                                М.П.

______________≪___≫ 20__ г.                                                  ______________≪___≫ 20 г.__